Graf č. 1 – výchozí stav - spotřeby teplé vody

Graf č. 2 – monitoring stavu distribuční sítě – zjištěné  - velmi rozdílné - průtoky  u umyvadlových i sprchových baterií v objektu

Graf.č 3 Měření teplot náběhu při řízené spotřebě v monitorovaném bodě.

Graf č. 4 – Monitoring   dvouminutové spotřeby teplé vody a teplot   teplé vody a cirkulace. Cirkulační čerpadlo  je v noci vypínáno, dochází díky zaústění PWH-C k jejímu ohřevu v čase, kdy cirkulační čerpadlo  není v provozu. Teplota PWH při ranní špičce kolísá. Špičková spotřeba v tomto čase 110 litrů za 2 minuty

Graf č. 5  Spotřeba PWH po realizaci  řešení QZP

Graf č. 6  Porovnání spotřeby PWH ve stejných dnech týdne za shodného obsazení DS. Výchozí stav - teplota PWH v dubnu 2009 byla 56°C, v  červnu 2010 pak 50°C, přesto došlo ke snížení spotřeby teplé vody…..

Graf.č 7   Měření teplot náběhu při řízené spotřebě v monitorovaném bodě po provedených úpravách v zařízení ohřevu a distribuce.

Graf.č 8   Monitoring zákalu v distribuční síti objektu DS. Vzhledem ke stáří a materiálu distribuční sítě  byl očekáván vyšší zákal ve více distribučních bodech. Za dalšího provozu bude v uvedených třech bodech pravidelné odpouštění k zajištění proplachu stoupačky.

Graf.č 9    Monitoring   dvouminutové spotřeby teplé vody a teplot  teplé vody a cirkulace po provedených úpravách. Teplota PWH při ranní špičce nekolísá, došlo také ke snížení  špičkové dvouminutové spotřeby v tomto čase na polovinu – nyní pouze 50 litrů za 2 minuty (PWH o požadované teplotě  je v místě spotřeby  dosažena s minimálním odpouštěním).