## Slide 1: Inovační a výzkumné centrum MSDK
Energeticky pasivní dům (EPD)
Difúzně otevřená obvodová konstrukce stěn a střechy
Systém vytápění s nadřazenou regulací navržených tepelných zdrojů s možností využití pro výzkumné a výukové účely
Měrná spotřeba energie budovy EPa: 35 kWh/m2.a
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 10 kWh/m2.a
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem: 0,13 W/m2.K
Tepelná ztráta do 2kW

## Slide 3
dispozice a koncept
1.NP

## Slide 4
dispozice a koncept
2.NP

## Slide 5
tepelně technické parametry konstrukce
Šíření tepla a vlhkosti konstrukcí a obálkou budovy (nová ČSN 730540-2)

## Slide 6
další tepelně technické parametry konstrukce, domu
Šíření tepla konstrukcí a obálkou budovy
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem= 0,13 W/m2.K
Uem ≤ 0,20 W/m2.K pro pasivní rodinné domy
Šíření vlhkosti konstrukcí
Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce
Mc=0,072 kg/m2.a ≤ Mc,N = 0,10 kg/m2.a
Šíření vzduchu konstrukcí a budovou
Celková průvzdušnost obálky budovy
n50 ≤ n50,N n50,N = 0,6h-1 (0,4h-1 dle nové ČSN 730540-2)
Průvzdušnost místnosti s řízeným větráním nebo klimatizací
n ≤ 0,05h-1

## Slide 7
další tepelně technické parametry konstrukce, domu
Tepelná stabilita místnosti
Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období
∆θv(t)≤ ∆θv,N(t) ∆θv,N(t) pro lehké konstrukce s lidmi 3°C
Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období
∆θv(t)≤ ∆θv,N(t) ∆θv,N(t) bez pobytu lidí 8°C
Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v letním období
θai,max≤ θai,max,N ∆θ ai,max,N pro nevýrobní objekty 27°C

## Slide 8
skladba obvodové stěny – horizontální řez

## Slide 9
skladba obvodové stěny – 3D
1) Venkovní omítka ETICS
2) Difúzně otevřený zateplovací
systém, tl. 107 mm
3) Sádrovláknitá deska Fermacell,
tl. 15 mm
4) Dřevěný nosník profilu,
vyplněný tepelnou izolací,
tl. 300 mm
5) Fermacell – Vapor, tl. 15 mm
6) Dřevěný rám, vyplněný
tepelnou izolací, tl. 60 mm
7) Sádrovláknitá deska Fermacell,
tl. 15 mm

## Slide 10
skladba střechy – příčný řez
Prostorové čidlo teploty HC2-C04
Prostorové čidlo teploty a vlhkosti HC2-S

## Slide 11
umístění sond teploty a vlhkosti pod základy
umístění sond do zeminy pod ŽB deskou

## Slide 12
umístění sond teploty a vlhkosti v 2.NP
umístění sond do stropu, půdního prostoru nebo volně do místnosti
umístění sond obvodových stěn v průběžné stěně a rohu

## Slide 13
Seznam dlouhodobě sledovaných charakteristik v prostředí domu
měření součinitelů prostupu tepla konstrukci
měření povrchových teplot
měření vlhkosti
měření teplot vnitřního vzduchu
měření parametrů vnitřního prostředí při nuceném větrání

## Slide 14
snímání tlaku v základech pomocí tlakových buněk a tenzometrů

## Slide 15
kontaktní napětí pod základovou deskou
σ (kPa)
A … 16,0
.
E … 42,0
L … 74,0
.
Nmax …93,0 = 9300kg/m2
E
L

## Slide 16
jejich umístění pod základovou deskou
Měření totální napětí v zemních zásypech a násypech
Pravidelné odečty hodnot do centrálního serveru
Nepřímé měření mechanického napětí v ŽB desce pomocí deformace odporových tenzometrů
umístění tlak. buněk
umístění tenzometrů

## Slide 17
Zemní tlaková buňka - Earth Pressure Cell
standardní rozsahy 70, 170, 350, 700 kPa; 1, 2, 3, 5, 7.5,20 20 MPa
Zesílená tlaková buňka - “Fat Back” Pressure Cells
standardní rozsahy 350, 700 kPa; 1, 2, 3, 5 MPa
Zapuštěné odporové tenzometry
Modely 4200, 4202, 4210
typy buněk a tenzometrů

## Slide 18
    Otopné soustavy objektu
- desková otopná tělesa dimenzována na tepelný spád 50/43°C
- podlahové vytápění dimenzované na tepelný spád 40/35°C
- vytápění VZT dimenzované na teplená spád 50/43°C
- chlazení VZT dimenzované na tepelný spád 6/12°C
- ohřev teplé vody (TV) dimenzovaný na tepelný spád 55/48°C
    Výuková sestava tepelných zdrojů
- přímotopný elektrokotel o příkonu 6 kW
- elektrická spirála o příkonu 2 kW
- plynový kondenzační kotel o regulovatelném výkonu v rozsahu 2 – 10 kW
- automatický kotel na spalování pelet o výkonu do cca 12 kW
- tepelné čerpadlo země/voda o výkonu 6 kW
- solární systém s vakuovými trubicemi o ploše cca 4m2
Systém bude umožňovat měření všech potřebných veličin, toků, výkonů a tepelné energie. MaR budou prováděny ve spolupráci s uživatelem a výstupy budou vyvedeny na PC s grafickým zobrazením daného schématu, zvoleného zdroje i otopné soustavy. Při prováděné výuce a potřebných měřeních bude nutno zajistit chlazení topné vody tak, aby byl zajištěn vždy odvod přebytečné tepelné energie.
Systém vytápění

## Slide 19
schéma strojovny topného systému a VZT

## Slide 20
Viditelné rozvody topení a VZT
Vývod zemního plošného kolektoru umístěného v základové spáře pod ploš. základy
Možnost připojení volitelného zdroje
Ukázka a demonstrace vnitřního zařízení topných zdrojů
Nadřazená regulace celé strojovny s možností ovládání PC ústřednou
Testování a měření účinnosti instalovaných topných zdrojů
…
strojovna
1.NP

## Slide 21
Při vizualizaci lze zobrazit pouze část zařízení, které je v dané době v provozu s vyznačením všech měřených a požadovaných hodnot. Tuto vizualizaci lze zobrazit na větším monitoru, popřípadě projektorem.
Z PC bude také možno měnit požadované parametry, z naměřených údajů je možno automaticky provádět výpočty účinností u topných zdrojů.
Na základě snímaných energií u tepelného čerpadla (spotřebované elektrické energie a vyrobené tepelné energie) lze v relativně krátkých časových úsecích sledovat vliv změn teplot primární i sekundární strany na velikost faktoru násobnosti COP.
VZT je možné používat dvěma způsoby – teplovzdušné vytápění a řízené větrání. Oboje s rekuperací odpadního tepla (koupelna, soc. zařízení). Navíc s možností sledování významu přívodního podzemního potrubí.

## Slide 22
hydraulická stěna 1.NP
Umožní zapojovat zjednodušené otopné sestavy s různými regulačními armaturami a sledovat jejich chování
Stěna SEVER – praktická výuka vyvažování otopných soustav
Stěna VÝCHOD – měřící stolice pro určení charakteristik regulačních a pojistných armatur
Technická místnost – praktická výuka zapojení kotlového okruhu, kaskáda dvou kotlů, možnost zapojení do rozdělovače/slučovače, THR nebo bypass.

## Slide 23
Další význam, výzkum a sledování
Akustika – měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v insitu a porovnání s výpočtovými nebo laboratorními hodnotami
Prostorová akustika – hluk a reakce dřevostavby
Chytrá elektroinstalace – instalace KNX – otevřený systém pro potřeby výuky a zkoumání pro katedru elektrotechniky
Vliv druhu zasklení na tepelné parametry vnitřního prostředí – solární zisk a ochrana před ním
Názorná ukázka zapojení ZTI v instalačních stěnách pomocí odklopných obložení
Praktická ukázka regulačních a pojistných armatur
…

## Slide 24
Koupelna v 2.NP

## Slide 25: Inovační a výzkumné centrum MSDK - fotogalerie realizace

## Slide 26
Děkuji za pozornost
Ing. Josef Pavlík