## Slide 1
photomate.eu
UPOS a UTP
Ověření souladu výrobních modulů a zařízení pro ukládání elektrické energie dle RfG a PPDS
YOUR PARTNER IN INVERTERS, BESS, EMS, ANALYSIS, EV CHARGING AND HEAT PUMPS

## Slide 2
photomate.eu
Network Codes
1
Evropské státy už nejsou oddělené ostrovy — elektřina běžně teče přes hranice a celá evropská síť je propojená.
Proto potřebovala pravidla:
Sjednotit technická pravidla všech členských států
Podobné chování výroben v celé Evropě
Zajistit stabilitu a bezpečnost sítě
Umožnit přeshraniční obchod s elektřinou
Zvládnout nástup OZE
Proto vznikla potřeba společných technických a tržních pravidel napříč propojenými státy - Network Codes. Jsou to evropská pravidla pro fungování elektrizační soustavy.
Platí v celé EU a členské státy je implementují do svých národních pravidel.
Network Codes = celý balíček evropských technických pravidel pro energetiku
  RfG (Requirements for Generators) = jeden konkrétní Network Code zaměřený na výrobny a jejich chování
Notes: Proč bylo potřeba společné evropské řešení?
Elektrizační soustavy států se postupně propojily.
Každý stát měl jiná pravidla.
To komplikovalo obchod i připojování zařízení.
S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů začala být koordinace nezbytná.
„27 států = 27 různých pravidel“

## Slide 3
photomate.eu
Proč se zavedly zkoušky ověření souladu?
1
Vyžadují to podmínky PDS
Každý výrobní modul (FVE, BESS, kogenerace a jiné) musí prokázat, že se při provozu bude chovat v souladu s požadavky PDS pro paralelní bezpečný provoz s DS.
Bezpečný provoz soustavy je možný jen tehdy, existuje-li úzká spolupráce mezi vlastníky výroben elektřiny a provozovateli soustav. Funkčnost soustavy za abnormálních provozních podmínek závisí zejména na odezvě výrobních modulů (dále jen VM) na odchylky od referenčních hodnot napětí a od jmenovité frekvence. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu soustavy by soustavy a výrobní moduly měly být z hlediska systémového inženýrství považovány za jeden celek, vzhledem k tomu, že tyto části jsou na sobě závislé. Jako předpoklad pro připojení k elektrizační soustavě by proto měly být pro výrobní moduly stanoveny příslušné technické požadavky.
Jak se soulad ověřuje?
Prověřením dynamického chování výrobního modulu
Testováním provozních stavů a řídících funkcí
Splněním požadavků dle PPDS a metodik
Ověřením simulačních modelů odběrného místa

## Slide 4
photomate.eu
Legislativní řetězec souladu: od EU po konkrétní výrobnu
RfG
Nařízení Komise (EU) 2016/631
společný evropský rámec
ČR implementace
PPDS / Kodex PS
parametrizace požadavků
PDS
připojovací podmínky a metodiky
SoP
konkrétní místo připojení
UPOS / UTP
ověření, protokoly, testování na místě výrobny
RfG udává požadavky jen rámcově. Jednotlivé členské země EU si upřesňují požadavky na výrobny lokálně a to i nad rámec požadavků pro účely DS.
UPOS = Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu
UTP = Umožnění trvalého provozu
Notes: Vysvětli hierarchii. RfG je rámec, ale ne každý parametr je v něm konečný. Národní pravidla, PPDS Příloha 4 a smlouva o připojení konkretizují, co má platit v místě připojení. Tím se dostáváme k potřebě měření a simulací.

## Slide 5
photomate.eu
Nově soulad výroben i pro bateriové střídače
1
Od 1. 9. 2025 došlo ke zveřejnění metodik pro ověřování souladu zařízení pro ukládání elektřiny (ZUE/ZUEE)
Zapotřebí provést zkoušky a simulace souladu i pro akumulaci
Posuzování bateriových střídačů jako součást VM
Ověření dynamického chování v režimu dodávky i odběru výkonu
Bateriové střídače potřebují matematické modely (zajištění výrobcem)
Bez simulací a zkoušek nelze projít UPOS
Metodiky jsou dostupné na stránkách distributorů

## Slide 6
photomate.eu
Kategorizace VM a BESS: kdy řešíme UPOS
Zjednodušená výkonová osa dle hranice instalovaného výkonu
A1
≤ 11 kW
Certifikát zařízení z akreditované laboratoře
A2
11–100 kW
Certifikát zařízení z akreditované laboratoře
B1
100 kW–1 MW
UPOS + zkoušky / simulace
B2
1–30 MW
UPOS + širší rozsah ověřování
C
30–75 MW
UPOS + širší rozsah ověřování
D
75+ MW / dle napětí
nejvyšší nároky – připojení na VVN do PS
0 kW
11 kW
100 kW
1 MW
30 MW
75 MW
UPOS řešíme u výroben nad 100 kW.
Pozn.: přesné zařazení vždy ověřit podle aktuální PPDS, SoP, PDS a napěťové hladiny místa připojení.

## Slide 7
photomate.eu
Kategorie A1 a A2
A1
≤ 11 kW
Certifikát zařízení z akreditované laboratoře
A2
11–100 kW
Certifikát zařízení z akreditované laboratoře
0 kW
11 kW
100 kW
Výrobny lze připojovat pouze s ověřenými střídači
Přílohou Instalačního dokumentu VM musí být vždy certifikát nebo protokoly o souladu
Certifikát z akreditované laboratoře EG.D/ČEZ/VUT.
Platný seznam střídačů dostupný na webu ČEZ i EG.D
Zahraniční laboratoře? (primárně pro VM B+)
SUN2000-12K-MB0
SUN2000-15K-MB0
SUN2000-17K-MB0
SUN2000-20K-MB0
SUN5000-25K-MB0
SUN2000-5K-MAP0
SUN2000-6K-MAP0
SUN2000-8K-MAP0
SUN2000-10K-MAP0
SUN2000-12K-MAP0
SUN5000-8K-MAP0
SUN5000-12K-MAP0
SUN2000-30KTL-M3
SUN2000-36KTL-M3
SUN2000-40KTL-M3
SUN2000-50KTL-M3
SUN2000-50K-MC0
SUN2000-30K-MC0
SUN2000-40K-MC0

## Slide 8
photomate.eu
Kategorie B1 a B2
B1
0,1–1 MW
UPOS + zkoušky / simulace
B2
1–30 MW
UPOS + zkoušky / simulace
100 kW
1 MW
30 MW
Výrobny lze připojit pouze při splnění kompletního rozsahu požadovaných zkoušek a simulací souladu VM
Potřeba doložit harmonogram předpokládaného provedení všech zkoušek.
Certifikát z akreditované laboratoře pro B1?

## Slide 9
photomate.eu
Proces UPOS
Žádost o UPOS
Potřeba dodat povinné přílohy
Registrace obchodníka na OTE a osazení elektroměru
Posouzení žádosti o UPOS
Oznámení účasti technika EG.D na zkouškách (u ČEZ technik nemusí být přítomen)
Provedení funkčních zkoušek
Kroky před podáním žádosti o UPOS:
  Uzavření SoP
  Vyhotovení PD
  Realizace výrobny dle schválené PD
  Žádost o vydání SIM
  Zkoušky komunikace RTU jednotky s dispečinkem
30 dní
12 měsíců

## Slide 10
photomate.eu
UTP : přechod z dočasného na trvalý provoz
1
UPOS dokončen
protokoly + odstraněné neshody
2
Žádost o UTP
kompletní a konzistentní sada dokladů
3
Posouzení PDS
kontrola RfG/PPDS/SoP a návaznosti
4
Konečné provozní oznámení
umožnění trvalého provozu
Žádost o UTP | Samostatné zařízení pro ukládání elektřiny - formulář D50 Výrobní zdroj se zařízením pro ukládání elektřiny - formulář D50/online formulář
Potvrzení odborné realizační firmy | S vyjádřením, že vlastní výrobna/zařízení pro ukládání elektřiny jsou provedeny v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení.
Zpráva o výchozí revizi výrobny/zařízení pro ukládání elektřiny | Pro elektrické zařízení výrobny/zařízení pro ukládání elektřiny a v případě dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, přičemž revizní zpráva jednoznačně prokazuje, že zařízení je v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací a je schopné bezpečného provozu. Dochází-li současně ke změně přípojky (ve vlastnictví výrobce), musí být součástí revize, že zařízení přípojky je schopné bezpečného provozu
Zpráva o výchozí revizi elektroměrového rozvaděče | Není nutné ji dokládat v případě, pokud jsou údaje o elektroměrovém rozvaděči součástí zprávy o výchozí revizi výrobny/zařízení pro ukládání elektřiny
Protokol o nastavení ochran | V případě, že není součástí zprávy o výchozí revizi.
Pro výrobny: dokumenty potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG a přílohy č.4 PPDS. | U VM typu A1 a A2 instalační dokument a u VM B1, B2, C a D dokument výrobního modulu a protokol o provedených zkouškách a simulacích
Pro zařízení pro ukládání elektřiny: dokumenty potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky přílohy č.4 PPDS a Podmínek pro posuzování připojení zařízení pro ukládání elektřiny. | U VM typu A1 a A2 instalační dokument a u VM B1, B2, C a D dokument ověření souladu zařízení pro ukládaní elektřiny včetně požadovaných příloh především protokolů o provedených zkouškách a simulacích.
Místní provozní předpisy | Pro výrobny 30 kW a více.
Povinné přílohy pro UTP (EG.D)

## Slide 11
photomate.eu
Proces simulací a zkoušek od Photomate
1
Simulace i praktické zkoušky během UPOS pro UTP jsou detailní a časově náročné
Co je zapotřebí pro správné provedení simulací a zkoušek?
  Vyplněné technické podklady ohledně výrobny
  Jednopólové schéma výrobny (délky, typy kabeláží atd.)
  Technické listy (transformátor, atd.)
  Matematické modely střídačů (pokud se nejedná o Huawei technologii)
  Součinnost s PDS
  Smlouvu o připojení
Simulace:
  Provádíme do 21 dní (jsme schopni i do 7-14 dní pokud máme veškeré podklady)
  Simulace je možné dělat celoročně
  DIgSILENT PowerFactory - software
SUN2000-12-25KTL-M5
SUN2000-30KTL-M3
SUN2000-36KTL-M3
SUN2000-40KTL-M3
SUN2000-50KTL-M3
SUN2000-100KTL-M2
SUN2000-115KTL-M2
SUN2000-150KTL-MG0
SUN2000-215KTL-H0
SUN2000-215KTL-H3
SUN2000-330KTL-H1
LUNA2000-200KTL-H1
LUNA2000-213KTL-H1

## Slide 12
photomate.eu
Proces simulací a zkoušek od Photomate
1
Příklady simulací:

## Slide 13
photomate.eu
Proces simulací a zkoušek od Photomate
1
Zkoušky UTP v místě instalace:
  Zapotřebí součinnost s místním technikem a technikem zodpovědného za RTU
  Pro FVE se jedná o sezonní charakter (květen až říjen), jelikož je zapotřebí minimálně 60% slunečního osvitu / výkonu – závislé na počasí
  Zkoušky trvají 1-3 dny, záleží na složitosti instalace (počet rozpadových míst)
  Testujeme reálné reakce, parametry činného, jalového výkonu a nastavení ochran

## Slide 14
photomate.eu
Děkuji za pozornost
UTP - měření a simulace | Photomate
YOUR PARTNER IN INVERTERS, BESS, EMS, ANALYSIS, EV CHARGING AND HEAT PUMPS
 | ondrej.vachutka@photomate.eu
 | +420 720 825 585