ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU

provozní kontrola stávajícího zařízení pro zásobování objektu požární vodou

Objekt, adresa

Poslední předchozí  kontrola byla provedena

Datum

Pravidla pro provedení kontroly

| # Předpisy pro zařízení | Kontrola podle |
| --- | --- |
| ČSN EN 671-1, ČSN EN 671-2 | ČSN EN 671-3 |
| Ostatní zařízení | Minimálně 1x/rok Viz zásady uvedení do provozu body1,2. |
| Stávajících požárních hydranty (které neodpovídají ČSN 671-1 nebo ČSN EN 671-2) | Doporučuje se provedení roční revize a údržby analogicky s ČSN EN 671-3, čl. 6.1. Při ověřování průtokových a tlakových parametrů vnitřních požárních hydrantů se pro nejméně příznivý případ považuje za vyhovující minimální přetlak 0,1MPa při současném průtoku alespoň 0,27 l.s-1 – pro hydranty dříve typově označené 25(D) a 1,7 l.s-1 – pro hydranty dříve typově označené 52(C). Hodnoty se měří v místě výstřiku z proudnice. |

Součástí kontroly je podrobný zápis. (viz zásady uvedení do provozu)

Zjištěné závady nebránící provozu zařízení  – popis + způsob a termín odstranění

Závady se musí odstraňovat tak, aby byla zaručena trvalá provozuschopnost odběrních míst. Nefunkční zařízení musí být zřetelně označeno nápisem MIMO PROVOZ.

Zjištěné závady bránící provozu zařízení  – popis

Závady na čerpacích zařízeních pro dodávku požární vody do odběrních míst, závady bránicí použití požárního potrubí a nedostatečné provozní parametry vnějších odběrních míst, které není možné odstranit bezprostředně po kontrole. Musí provozovatel neprodleně oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

Ohlášení bylo provedeno dne

Ohlášení provedl

V	Dne	Revizi provedl	Investor