ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU

záznam kontrolovaných údajů před uvedením do provozu

Objekt, adresa

| parametr | odpovídá |
| --- | --- |
| Instalace a rozmístění odběrních míst požární vody a požárního potrubí odpovídá projektu. |  |
| Výtokové armatury a uzávěry jsou funkční. |  |
| Armatury odběrních míst a související zařízení jsou správně a viditelně označeny. |  |
| Čerpací zařízení pro dodávku požární vody do odběrních míst jsou: - napojena na elektrický rozvod - odpovídá doba uvedení do provozu - čerpací zařízení má požadované výkonové parametry (tlak a průtok). |  |
| Odpovídají průtokové a tlakové parametry podzemních a nadzemních hydrantů (pro v = 0,8 m/s) pro hydraulicky nejméně příznivá místa. (Nemusí se ověřovat hodnoty průtoku pro připojenou požární techniku.) |  |
| Odpovídá vydatnost výtokových stojanů pro hydraulicky nejméně příznivá místa (lze ověřit i s připojenou požární technikou). |  |
| Odpovídá vydatnost plnících míst (pro každý výtok). |  |
| Odpovídá vydatnost přirozeného nebo umělého vodního zdroje. |  |
| Vodní nádrž je naplněna k hašení požadovaným množstvím vody. |  |
| Odpovídají průtokové a tlakové parametry hadicových systémů pro hydraulicky nejméně příznivá místa. |  |
| Zařízení pro zásobování požární vodou je dostatečně chráněno (zejména : tepelná ochrana, protikorozní ochrana, ochrana před účinky hluku a vibrací). |  |
| Hadicové systémy jsou vybaveny předepsanou výstrojí. |  |
| Odpovídá stav základního vybavení požárního potrubí. |  |

# Uvedení do provozu

Do provozu lze uvádět pouze ta zařízení, u kterých nebyly při předávací zkoušce zjištěny závady!

V	Dne	Dodavatel	Investor