Ing. Miroslav Kotrbatý

# Plynové vytápění průmyslových hal

Plynná paliva přinesla do zásobování teplem průmyslových závodů zcela novou koncepci ve vytápění velkoprostorových objektů, jako jsou výrobní haly a skladové objekty. Dochází k decentralizaci vytápění, odpadají centrální zdroje tepla a přechází se na přímotopná zařízení.

Nejprogresivnější jsou infračervené plynové zářiče. Světlé se spalováním plynu na povrchu keramických destiček s povrchovou teplotou 850 ÷ 950°C a tmavé s otopnými trubicemi a reflexními zákryty s povrchovými teplotami 200 ÷ 500°C.

Pro teplovzdušné vytápění se dodávají plynové teplovzdušné jednotky.

Zářiče mají velkou výhodu a přednost před teplovzdušným vytápěním v hospodárnosti provozu – hlavně u výrobních hal. Vychází to jednak z principu dodávky tepla a jednak z provozních nákladů. Světlé zářiče potřebují pro provoz pouze elektrickou energii pro pohon odsávacích ventilátorů (spotřeba se pohybuje v řádech watthodin) ; tmavé pak mají spotřebu rovněž ve watthodinách.

Dosud neřešeným problémem je kombinace infravytápění a větrání objektu.

V rozlehlých halách dochází z hygienického hlediska k poměrně nepříznivým podmínkám. Kombinace s teplovzdušnými nástěnnými jednotkami s tradičním způsobem přívodu vzduchu, stírá výhody infravytápění – jednotky zvyšují teplotu vzduchu ve vytápěném prostoru i pod střešním pláštěm.

Novinkou, která tento problém řeší je kombinace infrazářičů s ohřevem čerstvého vzduchu a jeho přívodem do prostoru haly, tzv. – bezpotrubním rozvodem vzduchu, rovněž „soustředěný proud vzduchu“ (Kotrbatý). Dosah proudu a tím provětrání objektu je až do 60 m. Tento princip se dá použít pro 0,5 ÷ 1,5 x výměnu vzduchu. Pro větší výměny 3 ÷ 8 x hod je vhodná kombinace infrazářiče + zdrojové větrání (Drkal, Kotrbatý, Vacek) a přívodem vzduchu velkoplošnými vyústkami.

Bezpotrubní rozvod vzduchu lze použít přímo jako teplovzdušné vytápění a větrání (Bacharev, Trojanovski, Sadovská). Tento způsob rozvodu vzduchu však vyžaduje specielní vyústky s malým součinitelem vířivosti.

Decentralizovaný způsob vytápění a větrání průmyslových hal, pomocí infrazářičů a teplovzdušných jednotek, kde jako palivo slouží plyn, je bezesporu jedním z nejhospodárnějších způsobů vytápění a větrání.

Transformace plyn – topná voda (kotelna) je vhodná pouze v případech, kde nelze do vytápěného prostoru umístit zařízení pro přímé spalování. I zde však je maximálně výhodné použít pro vytápění sálavou soustavu – závěsné panely. Není vhodné navrhnout teplovzdušné nástěnné soupravy – rozdíl ve spotřebě tepla je cca 30 ÷ 40%.

E-mail :stp_set@vol.cz